## AC节点对比
节点ID | 计算模型幅值(pu) | ETAP幅值(pu) | 幅值相对误差 | 处理后幅值误差 | 计算模型相角(度) | ETAP相角(度) | 相角相对误差 | 处理后相角误差
BUS_CNODE_JCT__1315 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1314 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1418 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1419 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1396 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1395 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1313 | 0.94714 | 0.94713 | 2.1717e-06 | 2.1717e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4125e-05 | -9.4125e-05
BUS_CNODE_JCT__1455 | 0.94712 | 0.94712 | 2.27e-06 | 2.27e-06 | -1.4204 | -1.4205 | -9.4165e-05 | -9.4165e-05
BUS_苑6主变_823_1535 | 0.91 | 0.91 | 2.2856e-06 | 2.2856e-06 | -5.2861 | -5.2863 | -2.5466e-05 | -2.5466e-05
BUS_CNODE_JCT__1397 | 0.94714 | 0.94714 | 2.2272e-06 | 2.2272e-06 | -1.4207 | -1.4208 | -9.4156e-05 | -9.4156e-05
BUS_涛线3号环网柜（自）_242 | 0.94693 | 0.94693 | 2.2412e-06 | 2.2412e-06 | -1.423 | -1.4231 | -9.395e-05 | -9.395e-05
BUS_CNODE_JCT__1342 | 0.94624 | 0.94623 | 2.2241e-06 | 2.2241e-06 | -1.4176 | -1.4177 | -9.4339e-05 | -9.4339e-05
BUS_CNODE_JCT__1459 | 0.94693 | 0.94693 | 2.2386e-06 | 2.2386e-06 | -1.4229 | -1.423 | -9.398e-05 | -9.398e-05
BUS_苑4主变1变_828_1543 | 0.90982 | 0.90981 | 2.2906e-06 | 2.2906e-06 | -5.2886 | -5.2888 | -2.5451e-05 | -2.5451e-05
BUS_苑4主变2变_829_1483 | 0.90982 | 0.90981 | 2.2906e-06 | 2.2906e-06 | -5.2886 | -5.2888 | -2.5451e-05 | -2.5451e-05
BUS_平花苑#5变高压母线_237 | 0.94685 | 0.94685 | 2.2592e-06 | 2.2592e-06 | -1.422 | -1.4221 | -9.4015e-05 | -9.4015e-05
BUS_苑#5变1变_824_1537 | 0.90974 | 0.90974 | 2.2962e-06 | 2.2962e-06 | -5.2877 | -5.2879 | -2.5426e-05 | -2.5426e-05
BUS_苑#5变2变_825_1539 | 0.90974 | 0.90974 | 2.2962e-06 | 2.2962e-06 | -5.2877 | -5.2879 | -2.5426e-05 | -2.5426e-05
BUS_CNODE_JCT__1458 | 0.94689 | 0.94688 | 2.2308e-06 | 2.2308e-06 | -1.4224 | -1.4225 | -9.4019e-05 | -9.4019e-05
BUS_苑3主变1变_826_1541 | 0.90978 | 0.90977 | 2.3689e-06 | 2.3689e-06 | -5.2881 | -5.2883 | -2.5477e-05 | -2.5477e-05
BUS_苑3主变2变_827_1489 | 0.90978 | 0.90977 | 2.3689e-06 | 2.3689e-06 | -5.2881 | -5.2883 | -2.5477e-05 | -2.5477e-05
BUS_V爱涛线3号环_83_1551 | 0.90982 | 0.90982 | 2.3394e-06 | 2.3394e-06 | -5.2887 | -5.2889 | -2.5421e-05 | -2.5421e-05
BUS_CNODE_JCT__1398 | 0.94726 | 0.94726 | 2.1681e-06 | 2.1681e-06 | -1.4195 | -1.4196 | -9.3984e-05 | -9.3984e-05
BUS_CNODE_JCT__1312 | 0.94738 | 0.94738 | 2.1899e-06 | 2.1899e-06 | -1.4183 | -1.4185 | -9.3938e-05 | -9.3938e-05
BUS_CNODE_JCT__1454 | 0.94738 | 0.94738 | 2.1005e-06 | 2.1005e-06 | -1.4183 | -1.4184 | -9.3962e-05 | -9.3962e-05
BUS_苑7主变_822_1533 | 0.91025 | 0.91025 | 2.2129e-06 | 2.2129e-06 | -5.284 | -5.2841 | -2.5406e-05 | -2.5406e-05
BUS_CNODE_JCT__1399 | 0.94751 | 0.94751 | 2.1167e-06 | 2.1167e-06 | -1.4171 | -1.4173 | -9.3865e-05 | -9.3865e-05
BUS_CNODE_JCT__1311 | 0.94764 | 0.94764 | 2.0586e-06 | 2.0586e-06 | -1.4159 | -1.4161 | -9.3748e-05 | -9.3748e-05
BUS_花苑#8变高压母线2_234 | 0.94764 | 0.94764 | 2.0633e-06 | 2.0633e-06 | -1.4159 | -1.416 | -9.3706e-05 | -9.3706e-05
BUS_苑8主变2变_821_1531 | 0.9105 | 0.9105 | 2.2346e-06 | 2.2346e-06 | -5.2817 | -5.2818 | -2.5328e-05 | -2.5328e-05
BUS_苑8主变1变_820_1529 | 0.9105 | 0.9105 | 2.2346e-06 | 2.2346e-06 | -5.2817 | -5.2818 | -2.5328e-05 | -2.5328e-05
BUS_CNODE_JCT__1310 | 0.94776 | 0.94776 | 2.0337e-06 | 2.0337e-06 | -1.4148 | -1.4149 | -9.365e-05 | -9.365e-05
BUS_line47_218 | 0.94773 | 0.94773 | 2.0512e-06 | 2.0512e-06 | -1.4144 | -1.4145 | -9.3673e-05 | -9.3673e-05
BUS_苑菜场配电所_804_1481 | 0.91058 | 0.91058 | 2.1967e-06 | 2.1967e-06 | -5.2801 | -5.2803 | -2.5276e-05 | -2.5276e-05
BUS_CNODE_JCT__1320 | 0.94756 | 0.94755 | 2.0963e-06 | 2.0963e-06 | -1.4132 | -1.4133 | -9.3761e-05 | -9.3761e-05
BUS_CNODE_JCT__1422 | 0.94777 | 0.94777 | 2.0561e-06 | 2.0561e-06 | -1.4147 | -1.4148 | -9.3638e-05 | -9.3638e-05
BUS_CNODE_JCT__1402 | 0.94798 | 0.94798 | 2.026e-06 | 2.026e-06 | -1.4127 | -1.4128 | -9.3493e-05 | -9.3493e-05
BUS_CNODE_JCT__1401 | 0.94819 | 0.94819 | 1.9167e-06 | 1.9167e-06 | -1.4107 | -1.4108 | -9.3321e-05 | -9.3321e-05
BUS_线太平花苑#1环网柜_202 | 0.94819 | 0.94818 | 1.9717e-06 | 1.9717e-06 | -1.4107 | -1.4109 | -9.3334e-05 | -9.3334e-05
BUS_线太平花苑#5环网柜_201 | 0.94817 | 0.94816 | 1.9647e-06 | 1.9647e-06 | -1.4111 | -1.4113 | -9.3266e-05 | -9.3266e-05
BUS_line1_223 | 0.94816 | 0.94816 | 2.0084e-06 | 2.0084e-06 | -1.4111 | -1.4113 | -9.3316e-05 | -9.3316e-05
BUS_苑#17变1变_80_1507 | 0.911 | 0.911 | 2.0841e-06 | 2.0841e-06 | -5.2769 | -5.277 | -2.5136e-05 | -2.5136e-05
BUS_苑#17变2变_81_1509 | 0.911 | 0.911 | 2.0841e-06 | 2.0841e-06 | -5.2769 | -5.277 | -2.5136e-05 | -2.5136e-05
BUS_花苑#16变高压母线_221 | 0.94817 | 0.94817 | 1.9936e-06 | 1.9936e-06 | -1.411 | -1.4111 | -9.3312e-05 | -9.3312e-05
BUS_苑#16变1变_80_1499 | 0.98931 | 0.98931 | 1.9104e-06 | 1.9104e-06 | 3.3528 | 3.3527 | 3.3605e-05 | 3.3605e-05
BUS_苑#16变2变_80_1501 | 0.91101 | 0.91101 | 2.0383e-06 | 2.0383e-06 | -5.2767 | -5.2769 | -2.5065e-05 | -2.5065e-05
BUS_line1_222 | 0.94816 | 0.94816 | 1.961e-06 | 1.961e-06 | -1.4106 | -1.4107 | -9.3271e-05 | -9.3271e-05
BUS_苑10主变1变_80_1505 | 0.911 | 0.911 | 2.1155e-06 | 2.1155e-06 | -5.2763 | -5.2764 | -2.5094e-05 | -2.5094e-05
BUS_苑10主变2变_80_1503 | 0.911 | 0.911 | 2.1155e-06 | 2.1155e-06 | -5.2763 | -5.2764 | -2.5094e-05 | -2.5094e-05
BUS_苑#9变高压间隔母线_240 | 0.94818 | 0.94817 | 1.9628e-06 | 1.9628e-06 | -1.4107 | -1.4108 | -9.3338e-05 | -9.3338e-05
BUS_苑9主变1变_830_1545 | 0.91101 | 0.91101 | 2.098e-06 | 2.098e-06 | -5.2764 | -5.2765 | -2.5136e-05 | -2.5136e-05
BUS_苑9主变2变_831_1547 | 0.91101 | 0.91101 | 2.098e-06 | 2.098e-06 | -5.2764 | -5.2765 | -2.5136e-05 | -2.5136e-05
BUS_CNODE_JCT__1403 | 0.94842 | 0.94842 | 1.9219e-06 | 1.9219e-06 | -1.4085 | -1.4087 | -9.3127e-05 | -9.3127e-05
BUS_CNODE_JCT__1404 | 0.94866 | 0.94866 | 1.9017e-06 | 1.9017e-06 | -1.4064 | -1.4065 | -9.2939e-05 | -9.2939e-05
BUS_CNODE_JCT__1405 | 0.94889 | 0.94889 | 1.7757e-06 | 1.7757e-06 | -1.4043 | -1.4044 | -9.2758e-05 | -9.2758e-05
BUS_CNODE_JCT__1406 | 0.94913 | 0.94913 | 1.7851e-06 | 1.7851e-06 | -1.4021 | -1.4022 | -9.2585e-05 | -9.2585e-05
BUS_CNODE_JCT__1407 | 0.94936 | 0.94936 | 1.7155e-06 | 1.7155e-06 | -1.4 | -1.4001 | -9.242e-05 | -9.242e-05
BUS_CNODE_JCT__1408 | 0.9496 | 0.9496 | 1.6474e-06 | 1.6474e-06 | -1.3978 | -1.398 | -9.2263e-05 | -9.2263e-05
BUS_CNODE_JCT__1409 | 0.94996 | 0.94996 | 1.528e-06 | 1.528e-06 | -1.3944 | -1.3946 | -9.1961e-05 | -9.1961e-05
BUS_CNODE_JCT__1411 | 0.95032 | 0.95032 | 1.4926e-06 | 1.4926e-06 | -1.391 | -1.3911 | -9.1681e-05 | -9.1681e-05
BUS_CNODE_JCT__1410 | 0.95068 | 0.95068 | 1.3805e-06 | 1.3805e-06 | -1.3876 | -1.3877 | -9.1425e-05 | -9.1425e-05
BUS_CNODE_JCT__1412 | 0.95104 | 0.95104 | 1.3522e-06 | 1.3522e-06 | -1.3842 | -1.3843 | -9.1111e-05 | -9.1111e-05
BUS_CNODE_JCT__1387 | 0.9514 | 0.9514 | 1.2473e-06 | 1.2473e-06 | -1.3808 | -1.3809 | -9.0826e-05 | -9.0826e-05
BUS_CNODE_JCT__1289 | 0.9514 | 0.9514 | 1.2498e-06 | 1.2498e-06 | -1.3808 | -1.381 | -9.0801e-05 | -9.0801e-05
BUS_CNODE_JCT__1386 | 0.95163 | 0.95163 | 1.2407e-06 | 1.2407e-06 | -1.3787 | -1.3788 | -9.063e-05 | -9.063e-05
BUS_CNODE_JCT__1388 | 0.95185 | 0.95185 | 1.1553e-06 | 1.1553e-06 | -1.3765 | -1.3767 | -9.0476e-05 | -9.0476e-05
BUS_CNODE_JCT__1285 | 0.95185 | 0.95185 | 1.1383e-06 | 1.1383e-06 | -1.3766 | -1.3767 | -9.0442e-05 | -9.0442e-05
BUS_kV爱涛线腾亚环网柜_207 | 0.95183 | 0.95183 | 1.0787e-06 | 1.0787e-06 | -1.3771 | -1.3772 | -9.043e-05 | -9.043e-05
BUS_CNODE_JCT__1282 | 0.95183 | 0.95183 | 1.0787e-06 | 1.0787e-06 | -1.3771 | -1.3772 | -9.043e-05 | -9.043e-05
BUS_CNODE_JCT__1283 | 0.95183 | 0.95183 | 1.0787e-06 | 1.0787e-06 | -1.3771 | -1.3772 | -9.043e-05 | -9.043e-05
BUS_逸翠居小区#2箱变_225 | 0.95183 | 0.95183 | 1.1029e-06 | 1.1029e-06 | -1.377 | -1.3771 | -9.0435e-05 | -9.0435e-05
BUS_小区#2箱变_812_1513 | 0.91452 | 0.91452 | 1.2341e-06 | 1.2341e-06 | -5.2428 | -5.2429 | -2.3844e-05 | -2.3844e-05
BUS_逸翠居小区#1箱变_226 | 0.95183 | 0.95183 | 1.0635e-06 | 1.0635e-06 | -1.377 | -1.3771 | -9.0457e-05 | -9.0457e-05
BUS_小区#1箱变_813_1515 | 0.91452 | 0.91452 | 1.2487e-06 | 1.2487e-06 | -5.2428 | -5.2429 | -2.3918e-05 | -2.3918e-05
BUS_CNODE_JCT__1389 | 0.95224 | 0.95224 | 9.8274e-07 | 9.8274e-07 | -1.3729 | -1.373 | -9.0106e-05 | -9.0106e-05
BUS_CNODE_JCT__1300 | 0.95263 | 0.95263 | 9.745e-07 | 9.745e-07 | -1.3693 | -1.3694 | -8.9847e-05 | -8.9847e-05
BUS_CNODE_JCT__1301 | 0.95263 | 0.95263 | 9.703e-07 | 9.703e-07 | -1.3693 | -1.3694 | -8.9828e-05 | -8.9828e-05
BUS_CNODE_JCT__1390 | 0.95303 | 0.95303 | 8.5116e-07 | 8.5116e-07 | -1.3655 | -1.3656 | -8.9529e-05 | -8.9529e-05
BUS_号环网柜（自）（气）_205 | 0.9525 | 0.9525 | 8.6558e-07 | 8.6558e-07 | -1.3827 | -1.3828 | -8.839e-05 | -8.839e-05
BUS_V爱涛线1号环_79_1491 | 0.91517 | 0.91517 | 9.7074e-07 | 9.7074e-07 | -5.2485 | -5.2486 | -2.3419e-05 | -2.3419e-05
BUS_CNODE_JCT__1327 | 0.95248 | 0.95248 | 8.8331e-07 | 8.8331e-07 | -1.3826 | -1.3827 | -8.8444e-05 | -8.8444e-05
BUS_CNODE_JCT__1325 | 0.95246 | 0.95246 | 8.4867e-07 | 8.4867e-07 | -1.3824 | -1.3825 | -8.8404e-05 | -8.8404e-05
BUS_V爱涛线路灯所环网柜_204 | 0.95249 | 0.95249 | 9.0494e-07 | 9.0494e-07 | -1.3829 | -1.3831 | -8.8423e-05 | -8.8423e-05
BUS_CNODE_JCT__1356 | 0.95238 | 0.95238 | 8.8909e-07 | 8.8909e-07 | -1.3821 | -1.3822 | -8.8438e-05 | -8.8438e-05
BUS_CNODE_JCT__1323 | 0.95185 | 0.95185 | 9.1804e-07 | 9.1804e-07 | -1.3845 | -1.3846 | -8.8308e-05 | -8.8308e-05
BUS_CNODE_JCT__1392 | 0.95348 | 0.95348 | 6.9866e-07 | 6.9866e-07 | -1.361 | -1.3611 | -8.907e-05 | -8.907e-05
BUS_CNODE_JCT__1391 | 0.95393 | 0.95393 | 7.1253e-07 | 7.1253e-07 | -1.3565 | -1.3566 | -8.8689e-05 | -8.8689e-05
BUS_CNODE_JCT__1393 | 0.95438 | 0.95438 | 5.7276e-07 | 5.7276e-07 | -1.3519 | -1.352 | -8.8303e-05 | -8.8303e-05
BUS_CNODE_JCT__1394 | 0.95484 | 0.95484 | 4.3937e-07 | 4.3937e-07 | -1.3474 | -1.3475 | -8.7915e-05 | -8.7915e-05
BUS_CNODE_JCT__1385 | 0.95529 | 0.95529 | 3.1233e-07 | 3.1233e-07 | -1.3429 | -1.343 | -8.7443e-05 | -8.7443e-05
BUS_CNODE_JCT__1372 | 0.95585 | 0.95584 | 2.2292e-07 | 2.2292e-07 | -1.3373 | -1.3374 | -8.6967e-05 | -8.6967e-05
BUS_CNODE_JCT__1333 | 0.95838 | 0.95838 | 2.3304e-07 | 2.3304e-07 | -1.2568 | -1.2569 | -9.2572e-05 | -9.2572e-05
BUS_CNODE_JCT__1332 | 0.96 | 0.96 | 2.5092e-07 | 2.5092e-07 | -1.2054 | -1.2055 | -9.6546e-05 | -9.6546e-05
BUS_爱涛线爱佛#2环网柜_212 | 0.96204 | 0.96204 | 2.3671e-07 | 2.3671e-07 | -1.1412 | -1.1413 | -0.00010203 | -0.00010203
BUS_CNODE_JCT__1335 | 0.96665 | 0.96665 | 2.4768e-07 | 2.4768e-07 | -0.99723 | -0.99734 | -0.00011679 | -0.00011679
BUS_CNODE_JCT__1337 | 0.9707 | 0.9707 | 1.8727e-07 | 1.8727e-07 | -0.87201 | -0.87213 | -0.00013367 | -0.00013367
BUS_CNODE_JCT__1338 | 0.97475 | 0.97475 | 1.476e-07 | 1.476e-07 | -0.74784 | -0.74796 | -0.00015595 | -0.00015595
BUS_涛线4号环网柜（自）_213 | 0.97895 | 0.97895 | 2.3194e-07 | 2.3194e-07 | -0.62042 | -0.62054 | -0.0001881 | -0.0001881
BUS_CNODE_JCT__1308 | 0.9826 | 0.9826 | 1.8584e-07 | 1.8584e-07 | -0.51068 | -0.51079 | -0.00022857 | -0.00022857
BUS_CNODE_JCT__1307 | 0.98668 | 0.98668 | 1.9247e-07 | 1.9247e-07 | -0.38906 | -0.38918 | -0.00030022 | -0.00030022
BUS_CNODE_JCT__1309 | 0.99077 | 0.99077 | 1.8242e-07 | 1.8242e-07 | -0.26845 | -0.26857 | -0.00043532 | -0.00043532
BUS_CNODE_JCT__1321 | 0.99486 | 0.99486 | 1.7799e-07 | 1.7799e-07 | -0.14883 | -0.14895 | -0.00078544 | -0.00078544
BUS_九龙变_243 | 1 | 1 | 2.2888e-07 | 2.2888e-07 | 0 | -0.00011708 | -1 | 0
BUS_V爱涛线4号环_79_1493 | 0.94058 | 0.94058 | 3.0828e-07 | 3.0828e-07 | -4.4862 | -4.4863 | -2.61e-05 | -2.61e-05
BUS_CNODE_JCT__1384 | 0.95528 | 0.95528 | 3.3799e-07 | 3.3799e-07 | -1.3434 | -1.3435 | -8.7527e-05 | -8.7527e-05
BUS_都天元居开闭所（自）_220 | 0.95522 | 0.95522 | 3.7399e-07 | 3.7399e-07 | -1.345 | -1.3451 | -8.7402e-05 | -8.7402e-05
BUS_CNODE_JCT__1446 | 0.95521 | 0.95521 | 3.6371e-07 | 3.6371e-07 | -1.3448 | -1.3449 | -8.7424e-05 | -8.7424e-05
BUS_1#箱变_814_1517 | 0.91777 | 0.91777 | 4.8814e-07 | 4.8814e-07 | -5.2105 | -5.2107 | -2.2729e-05 | -2.2729e-05
BUS_CNODE_JCT__1306 | 0.95434 | 0.95434 | 3.3337e-07 | 3.3337e-07 | -1.3382 | -1.3384 | -8.7897e-05 | -8.7897e-05
BUS_元居1#配电所母线1_216 | 0.9552 | 0.9552 | 3.2811e-07 | 3.2811e-07 | -1.3447 | -1.3448 | -8.7486e-05 | -8.7486e-05
BUS_1#配电所3#_80_1485 | 0.91776 | 0.91776 | 4.197e-07 | 4.197e-07 | -5.2104 | -5.2105 | -2.272e-05 | -2.272e-05
BUS_元居1#配电所母线2_217 | 0.9552 | 0.9552 | 3.7723e-07 | 3.7723e-07 | -1.3447 | -1.3448 | -8.7466e-05 | -8.7466e-05
BUS_1#配电所1#_80_1487 | 0.91776 | 0.91776 | 4.705e-07 | 4.705e-07 | -5.2104 | -5.2106 | -2.2669e-05 | -2.2669e-05
BUS_CNODE_JCT__1359 | 0.95521 | 0.95521 | 3.6194e-07 | 3.6194e-07 | -1.3456 | -1.3457 | -8.7406e-05 | -8.7406e-05
BUS_kV爱涛线亚都环网柜_203 | 0.95474 | 0.95474 | 3.541e-07 | 3.541e-07 | -1.3547 | -1.3548 | -8.6846e-05 | -8.6846e-05
BUS_CNODE_JCT__1464 | 0.95347 | 0.95347 | 4.1402e-07 | 4.1402e-07 | -1.3519 | -1.352 | -8.7021e-05 | -8.7021e-05
BUS_CNODE_JCT__1447 | 0.95472 | 0.95472 | 4.0428e-07 | 4.0428e-07 | -1.3544 | -1.3545 | -8.683e-05 | -8.683e-05
BUS_元居#4箱变_815_1519 | 0.9173 | 0.9173 | 5.1323e-07 | 5.1323e-07 | -5.2201 | -5.2203 | -2.2607e-05 | -2.2607e-05
BUS_CNODE_JCT__1448 | 0.95472 | 0.95472 | 2.7751e-07 | 2.7751e-07 | -1.3544 | -1.3545 | -8.6839e-05 | -8.6839e-05
BUS_元居#3箱变_816_1521 | 0.9173 | 0.9173 | 4.5333e-07 | 4.5333e-07 | -5.2201 | -5.2203 | -2.2655e-05 | -2.2655e-05
BUS_CNODE_JCT__1383 | 0.95507 | 0.95507 | 3.4357e-07 | 3.4357e-07 | -1.3456 | -1.3457 | -8.7731e-05 | -8.7731e-05
BUS_CNODE_JCT__1370 | 0.95487 | 0.95486 | 4.3055e-07 | 4.3055e-07 | -1.3478 | -1.3479 | -8.7933e-05 | -8.7933e-05
BUS_涛线#2环网柜（自）_211 | 0.95467 | 0.95467 | 4.3829e-07 | 4.3829e-07 | -1.3543 | -1.3544 | -8.7491e-05 | -8.7491e-05
BUS_CNODE_JCT__1369 | 0.95463 | 0.95463 | 4.1192e-07 | 4.1192e-07 | -1.3555 | -1.3556 | -8.7469e-05 | -8.7469e-05
BUS_CNODE_JCT__1382 | 0.95443 | 0.95442 | 5.0564e-07 | 5.0564e-07 | -1.3577 | -1.3578 | -8.7634e-05 | -8.7634e-05
BUS_CNODE_JCT__1463 | 0.95413 | 0.95413 | 4.9094e-07 | 4.9094e-07 | -1.357 | -1.3571 | -8.7682e-05 | -8.7682e-05
BUS_CNODE_JCT__1381 | 0.95438 | 0.95438 | 5.0602e-07 | 5.0602e-07 | -1.3581 | -1.3582 | -8.7711e-05 | -8.7711e-05
BUS_CNODE_JCT__1380 | 0.95438 | 0.95438 | 4.8366e-07 | 4.8366e-07 | -1.3582 | -1.3583 | -8.7722e-05 | -8.7722e-05
BUS_CNODE_JCT__1379 | 0.95437 | 0.95437 | 5.5411e-07 | 5.5411e-07 | -1.3583 | -1.3584 | -8.7677e-05 | -8.7677e-05
BUS_CNODE_JCT__1378 | 0.95433 | 0.95433 | 5.5457e-07 | 5.5457e-07 | -1.3587 | -1.3588 | -8.7717e-05 | -8.7717e-05
BUS_CNODE_JCT__1377 | 0.95429 | 0.95429 | 5.5509e-07 | 5.5509e-07 | -1.3591 | -1.3593 | -8.7818e-05 | -8.7818e-05
BUS_CNODE_JCT__1376 | 0.95425 | 0.95425 | 4.7886e-07 | 4.7886e-07 | -1.3596 | -1.3597 | -8.7854e-05 | -8.7854e-05
BUS_CNODE_JCT__1375 | 0.95424 | 0.95424 | 5.2702e-07 | 5.2702e-07 | -1.3597 | -1.3598 | -8.7879e-05 | -8.7879e-05
BUS_CNODE_JCT__1473 | 0.9542 | 0.9542 | 5.7001e-07 | 5.7001e-07 | -1.3594 | -1.3595 | -8.7834e-05 | -8.7834e-05
BUS_CNODE_JCT__1374 | 0.95424 | 0.95424 | 5.2702e-07 | 5.2702e-07 | -1.3597 | -1.3598 | -8.788e-05 | -8.788e-05
BUS_CNODE_JCT__1366 | 0.95424 | 0.95424 | 5.2702e-07 | 5.2702e-07 | -1.3597 | -1.3598 | -8.788e-05 | -8.788e-05
BUS_CNODE_JCT__1469 | 0.95424 | 0.95424 | 5.2702e-07 | 5.2702e-07 | -1.3597 | -1.3598 | -8.788e-05 | -8.788e-05
BUS_CNODE_JCT__1417 | 0.94947 | 0.94947 | 1.621e-06 | 1.621e-06 | -1.3991 | -1.3992 | -9.2346e-05 | -9.2346e-05
BUS_CNODE_JCT__1416 | 0.94935 | 0.94935 | 1.6755e-06 | 1.6755e-06 | -1.4004 | -1.4005 | -9.2443e-05 | -9.2443e-05
BUS_CNODE_JCT__1415 | 0.94922 | 0.94922 | 1.7305e-06 | 1.7305e-06 | -1.4017 | -1.4018 | -9.2555e-05 | -9.2555e-05
BUS_CNODE_JCT__1414 | 0.9491 | 0.9491 | 1.7057e-06 | 1.7057e-06 | -1.403 | -1.4031 | -9.2682e-05 | -9.2682e-05
BUS_CNODE_JCT__1290 | 0.94897 | 0.94897 | 1.7617e-06 | 1.7617e-06 | -1.4042 | -1.4044 | -9.2823e-05 | -9.2823e-05
BUS_CNODE_JCT__1291 | 0.94895 | 0.94895 | 1.8025e-06 | 1.8025e-06 | -1.4041 | -1.4042 | -9.281e-05 | -9.281e-05
BUS_CNODE_JCT__1413 | 0.9489 | 0.9489 | 1.8509e-06 | 1.8509e-06 | -1.4049 | -1.4051 | -9.2857e-05 | -9.2857e-05
BUS_CNODE_JCT__1294 | 0.94883 | 0.94883 | 1.8599e-06 | 1.8599e-06 | -1.4057 | -1.4058 | -9.2897e-05 | -9.2897e-05
BUS_爱涛线太平南区环网柜_208 | 0.94882 | 0.94882 | 1.8433e-06 | 1.8433e-06 | -1.406 | -1.4061 | -9.291e-05 | -9.291e-05
BUS_CNODE_JCT__1449 | 0.94882 | 0.94881 | 1.8218e-06 | 1.8218e-06 | -1.406 | -1.4061 | -9.2872e-05 | -9.2872e-05
BUS_区2变_817_1523 | 0.91163 | 0.91163 | 1.9333e-06 | 1.9333e-06 | -5.2717 | -5.2718 | -2.4971e-05 | -2.4971e-05
BUS_CNODE_JCT__1443 | 0.94882 | 0.94881 | 1.8534e-06 | 1.8534e-06 | -1.406 | -1.4061 | -9.288e-05 | -9.288e-05
BUS_区1变_811_1511 | 0.91163 | 0.91163 | 1.8993e-06 | 1.8993e-06 | -5.2717 | -5.2718 | -2.4928e-05 | -2.4928e-05
BUS_CNODE_JCT__1298 | 0.94882 | 0.94882 | 1.8854e-06 | 1.8854e-06 | -1.4057 | -1.4058 | -9.2932e-05 | -9.2932e-05
BUS_CNODE_JCT__1296 | 0.94882 | 0.94882 | 1.8854e-06 | 1.8854e-06 | -1.4057 | -1.4058 | -9.2932e-05 | -9.2932e-05
BUS_CNODE_JCT__1297 | 0.94882 | 0.94882 | 1.8854e-06 | 1.8854e-06 | -1.4057 | -1.4058 | -9.2932e-05 | -9.2932e-05
BUS_CNODE_JCT__1299 | 0.94867 | 0.94867 | 1.7887e-06 | 1.7887e-06 | -1.4045 | -1.4047 | -9.2976e-05 | -9.2976e-05
BUS_CNODE_JCT__1302 | 0.94882 | 0.94882 | 1.7878e-06 | 1.7878e-06 | -1.4057 | -1.4059 | -9.2943e-05 | -9.2943e-05
BUS_涛线颐秀居#1环网柜_210 | 0.94881 | 0.94881 | 1.801e-06 | 1.801e-06 | -1.4061 | -1.4062 | -9.2945e-05 | -9.2945e-05
BUS_CNODE_JCT__1451 | 0.9488 | 0.9488 | 1.8362e-06 | 1.8362e-06 | -1.406 | -1.4061 | -9.2924e-05 | -9.2924e-05
BUS_#2变_819_1527 | 0.91162 | 0.91161 | 1.9211e-06 | 1.9211e-06 | -5.2717 | -5.2719 | -2.494e-05 | -2.494e-05
BUS_CNODE_JCT__1450 | 0.9488 | 0.9488 | 1.8076e-06 | 1.8076e-06 | -1.406 | -1.4061 | -9.2873e-05 | -9.2873e-05
BUS_#1变_818_1525 | 0.91161 | 0.91161 | 1.9581e-06 | 1.9581e-06 | -5.2717 | -5.2718 | -2.4926e-05 | -2.4926e-05
BUS_CNODE_JCT__1303 | 0.94882 | 0.94881 | 1.8248e-06 | 1.8248e-06 | -1.4057 | -1.4058 | -9.2964e-05 | -9.2964e-05

## DC节点对比
节点ID | 计算模型电压(pu) | ETAP电压(pu) | 相对误差 | 处理后误差
dcBus4 | 0.96515 | 0.96499 | 0.00016964 | 0.00016964
dcBus5 | 0.99228 | 0.99212 | 0.00016033 | 0.00016033
dcBus6 | 0.89336 | 0.89318 | 0.0002003 | 0.0002003
dcBus1 | 1.0103 | 1.0102 | 4.923e-05 | 4.923e-05
dcBus2 | 0.95778 | 0.95773 | 5.462e-05 | 5.462e-05
dcBus3 | 0.99756 | 0.99751 | 5.0021e-05 | 5.0021e-05

## 统计信息
统计指标 | AC幅值误差 | AC相角误差 | DC电压误差
平均绝对误差 | 1.3434e-06 | 8.7057e-05 | 0.00011403
最大绝对误差 | 2.3689e-06 | 0.00078544 | 0.0002003